Szczecinek, dnia 19.04.2013 r.

Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400 Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  09/2013

Nr ogłoszenia BZP 141562 - 2013

z dnia 10.04.2013 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.:

„Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru i grawitacyjnego systemu oddymiania w          Szpitalu w Szczecinku ‘’

Zgodnie z zapisami art. 38 ust 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami/, odpowiadając na pisma dotyczące udzielenia wyjaśnień odnośnie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy zamówienia publicznego dla inwestycji pn.:

„Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru i grawitacyjnego systemu oddymiania w          Szpitalu w Szczecinku ‘’

Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1:

Czy będą wymieniane drzwi wejściowe w oddymianych klatkach
    i czy ten zakres obejmuje zadanie?

Wyjaśnienie 1:

Drzwi nie będą wymieniane

Zapytanie 2:

Czy termin zakończenia prac może podlegać przesunięciu tak
    by dopasować prace instalacyjne do przewidywanych remontów jeśli tak to proszę podać harmonogram?

Wyjaśnienie 2:

Zamawiający zmienia termin zakończenia realizacji inwestycji na 28.06.2013 r, realizacja poszczególnych etapów będzie uzgadniana z wykonawcą na bieżąco.

Zapytanie 3:

Czy w pomieszczeniach w których obecnie nie ma sufitu podwieszanego
    a jest planowany w przyszłości możliwe jest ułożenie instalacji na tynku?
 Wyjaśnienie 3:

Zamawiający wyraża zgodę

Zapytanie 4:

Na poddaszu są płyty gipsowe czy dopuszczalne byłoby prowadzenie instalacji w korytkach ?

Wyjaśnienie 4:

Zamawiający wyraża zgodę

Zapytanie 5:

Czy istnieje projekt budowlany na montaż okien oddymiających?

Wyjaśnienie 5:

Zamawiający nie dysponuje takim projektem

Zapytanie 6:

- Na poziomie piwnicy, częściowo na parterze oraz na II piętrze są sufity podwieszane a w przestrzeniach między sufitowych prowadzone są instalacje energetyczne i informatyczne wymagające ochrony systemem ppoż. Czy Zamawiający przewiduje zabezpieczenie tych przestrzeni zgodnie z wymogami? Jeżeli tak proszę o określenie ilości czujek przewidywanych do tego celu.

Wyjaśnienie 6:

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia tych przestrzeni

Zapytanie 7 :

W systemie oddymiania jest mowa o możliwościach ręcznego otwierania okien do wentylacji i automatycznego ich zamykania w przypadku opadów. Czy Zamawiający ma zamiar wykorzystać te funkcje centrali? Jeżeli tak proszę o zestawienie dodatkowych urządzeń (przyciski przewietrzania, centralki pogodowe)

Wyjaśnienie 7 :

Zamawiający rezygnuje z tej funkcji systemu oddymiania

Zapytanie 8 :

W projekcie przewidziano montaż okien dachowych VELUX. Czy odległość miedzy krokwiami pozwala na bezkolizyjny montaż zaprojektowanych okien?( bez przesuwania krokwi)

Wyjaśnienie 8 :

Odległość miedzy krokwiami nie pozwala na bezkolizyjny montaż zaprojektowanych okien

Zapytanie 9 :

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

uprzejmie informujemy,  że czas oczekiwania na niektóre urządzenia i elementy niezbędne do

zrealizowania przedmiotu zamówienia wynosi ok 3 – 4 tygodni.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę terminu zakończenia realizacji zamówienia z dnia

31.05.2013 na dzień 28.06.2013

Wyjaśnienie 9 :

Zamawiający wyraża zgodę na przesuniecie terminu zakończenia realizacji zadania do 28.06.2013r.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Mikłasz