Szczecinek, dnia 24.12.2013 r.

Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400 Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  31/2012

Nr ogłoszenia BZP 511678-2012

z dnia 14.12.2012 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania podłogowego w realizowanym budynku Szpitala, przy ul. Kościuszki 38 w Szczecinku”.

Zgodnie z zapisami art. 38 ust 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami/, odpowiadając na pisma dotyczące udzielenia wyjaśnień odnośnie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy zamówienia publicznego dla inwestycji pn.: „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania podłogowego w realizowanym budynku Szpitala, przy ul. Kościuszki 38 w Szczecinku”, Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1:

Czy zamawiający uzna,  że warunek wiedzy i doświadczenia został spełniony przez oferenta

jeżeli oferent przedstawi dokumenty, że wykonał instalacje c.o. o wartości 150.000,00 zł., ale nie jest wymieniona instalacja ogrzewania podłogowego?

Wyjaśnienie 1:

Nie uzna warunku za spełniony.

Zapytanie 2:

Czy wykonanie płyty grzewczej (część budowlana) ogrzewania podłogowego wchodzi w zakres tego przetargu? Jest tego bardzo dużo, podany jest sposób jej suszenia – natomiast w przedmiarach nie występuje.

Wyjaśnienie 2:

Ułożenie warstwy jastrychu nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Zapytanie 3:

Dział 1.1 „Instalacja grzewcza”. W pozycjach 54 i 55 występują kompensatory U-kształtowe z kolan C-stahl i odcinków rur. Wg projektu są 3 kpl. tych kompensatorów / 3 wydłużkix2szt – zasilanie i powrót/. Czy jako jednostka miary nie powinno być „kpl-2szt” zamiast „szt”. Nakłady materiałów w kosztorysie ślepym na wykonanie tych kompensatorów są zgodne z projektem /1x kompensator z kolan i rur, 1 raz kolana i rury na drugi kompensator/. Ponadto  w związku z zamianą rur C-stahl na rury miedziane czy w  opisie pozycji  i materiałach nie powinny wystąpić materiał z miedzi. Czy pozostałe materiały z systemu C-stahl, występujące w kosztorysie ślepym, należy zamienić na odpowiednie z miedzi?

Wyjaśnienie 3:

Jako jednostkę miary należy przyjąć "kpl - 2szt." Pozostałe elementy opisane, jako C-stahl należy wykonać z miedzi.

Zapytanie 4:

Dział 1.1 „Instalacja grzewcza”. Pozycje  11-16. Czy przepływomierze na rozdzielaczach należy ująć w tych pozycjach, jako komplet rozdzielacz 75A /zawory regulacyjno-pomiarowe = przepływomierze/, zgodnie z projektem? Jeśli nie, to w których pozycjach ująć przepływomierze.

Wyjaśnienie 4:

Przepływomierze na rozdzielaczach należy ująć w ww. pozycjach jako komplet.

Zapytanie 5:

Dział 1.1 „Instalacja grzewcza”. Brak pozycji na wykonanie płyty grzewczej. Pozycje 1-8 nie zawierają jej wykonania. Niezbędny do jej wykonania dla ogrzewania podłogowego dodatek do jastrychu, nie występuje także w żadnej innej pozycji. Jednocześnie z związku z zaprojektowaną grubością betonu nad izolacją mniejszą od 4,5cm, dodatek ten winien znacznie poprawiać własności wytrzymałościowe betonu. Projektowany system ogrzewania KAN dla takich sytuacji proponuje dodatek „BETOKAN PLUS” . Pytanie brzmi: Czy dostawa tego środka i nadzór instalatora ogrzewania podłogowego nad wylewaniem posadzki jest przedmiotem przetargu. Jeśli tak w której pozycji ująć te elementy.

Wyjaśnienie 5:

Ułożenie warstwy jastrychu nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien jednak ująć w swojej ofercie dostawę stosownej ilości dodatku poprawiającego własności wytrzymałościowe betonu o parametrach nie gorszych niż np. dodatek „BETOKAN PLUS”, który będzie zastosowany przy wylewaniu posadzki przez Wykonawcą budynku głównego szpitala. Ponadto Wykonawca w swojej ofercie winien przewidzieć nadzór kierownika robót ogrzewania podłogowego nad późniejszym wylewaniem posadzki.

Zapytanie 6:

Dział 1.1 „Instalacja grzewcza”. W pozycjach 31-35 nie występują głowice zaworów termostatycznych. Czy głowice na grzejnikach będą montowane, jeśli tak to czy wandaloodporne i w których pozycjach ująć ich montaż.

Wyjaśnienie 6:

Głowice zaworów termostatycznych wandaloodporne należy ująć w swojej ofercie łącznie z grzejnikami.

Zapytanie 7:

Dział 1.2 „Instalacja ciepła technologicznego”. Czy średnica zewnętrzna rury 35mm dla 1 centrali wentylacyjnej, a średnica 42mm dla dwóch jest wystarczająca przy parametrach wody grzewczej 45/350C. Wydaje się z naszego doświadczenia, biorąc pod uwagę wielkość budynku, że średnice te będą za małe. Czy dostawa central jest przedmiotem przetargu. Brak danych zarówno w projekcie jak i w kosztorysie ślepym.

Wyjaśnienie 7:

Instalację ciepła technologicznego należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Zapytanie 8:

Dział 1.2 „Instalacja ciepła technologicznego”. Czy izolacja o grubości 25mm rur umieszczonych na dachu nie jest zbyt mała. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że czynnik grzewczy w rurach zamarznie przy tak cienkiej izolacji. Czy Zamawiający rozważa zastosowanie innego czynnika grzewczego.

Wyjaśnienie 8:

Instalację ciepła technologicznego należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Zapytanie 9:

Dział 1.2 i 1.3 „Instalacja ciepła technologicznego”, „Węzeł rozdzielczy”.  W której pozycji ująć wykonanie styków dielektrycznych, zapobiegających powstaniu ogniw korozyjnych na styku rur miedzianych i stalowych?

Wyjaśnienie 9:

Wykonać zgodnie z dokumentacją.

Zapytanie 10:

Wyjaśnienie 10:

Miejsce przyłączenia z istniejącego węzła ciepła. Źródło ciepła (pompa ciepła) są poza zakresem zamówienia.

Zapytanie 11:

Wyjaśnienie 11:

Zakończenie prac zgodnie z SWIZ.

Zapytanie 12:

Wyjaśnienie 12:

Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zapytanie 13:

Wyjaśnienie 13:

Ułożenie warstwy jastrychu nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Zapytanie 14:

Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy brak podłoża pod instalację podłogową na poziomie piwnic i pierwszego piętra. Czy zakres przygotowania podłoża oraz wykonanie izolacji poziomej należy wycenić w zakresie postępowania przetargowego.

Wyjaśnienie 14:

Wykonanie izolacji poziomej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Zapytanie 15:

Z uwagi na termin wykonywania prac (okres zimowy) i brak źródła ciepła do zasilania instalacji, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prób szczelności na zimno przy zastosowaniu sprężonego powietrza.

Wyjaśnienie 15:

Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z pkt. 1.7.1 dokumentacji projektowej.

Zapytanie 16:

Wyjaśnienie 16:

Rezygnuje się z zapisu „w zależności od konkretnej sytuacji” .

Zapytanie 17:

Wyjaśnienie 17:

Oferty składane w wartości brutto.

Zapytanie 18:

Wyjaśnienie 18:

Zadanie jest realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę nr 379/2011 (znak sprawy AB.6740.1.379.2011.HZ2) z dnia 08.08.2011 r. wydane przez Starostę Szczecineckiego. Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego nie stanowi istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami/ nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

- zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

- charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

- zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

- zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

- ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi. Jeśli natomiast odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego spełnia jedno z powyższych kryteriów, należy traktować je jako istotne. Mając na uwadze powyższy przepis stwierdzić należy, że wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego nie będzie stanowić istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego. Taka zmiana nie dotyczy bowiem zakresu wskazanego w cytowanym powyżej przepisie. Potwierdza to załączone oświadczenie projektanta.

Wykonawca realizowane roboty budowlane dokumentować będzie w dzienniku budowy wydanym dla realizacji budynku szpitala.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Robert Kasprzyk